ECUACIONES PARA REALIZAR CALCULOS ELECTRICOS

            LÍNEAS  MONOFÁSICAS                               LINEAS TRIFASICAS
[image: image1.wmf]S

U

X

L

P

U

f

2

200

%

å

=

[image: image2.wmf]S

U

X

L

P

U

2

100

%

å

=


SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LAS ECUACIONES

P = POTENCIA EN WATIOS

L = LONGITUD EN METROS

( = CONDUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR, Cu = 56  Y Al = 36

Uf = TENSION ENTRE FASE Y NEUTRO = 220 V

U = TENSION ENTRE FASES O DE LINEA = 380 V 

ESTAS DOS ECUACIONES, SON LAS QUE ESTA UTILIZANDO LA REGLA.

EN LA REGLA MEISSNER SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES ESCALAS:

1.-CUERPO SUPERIOR DE LA REGLA

1.1.- W1 Y W2 EN DOS COLORES (NEGRO/ROJO), PERO A SU DERECHA PONE [A]

1.2.- NSi  A SU DERECHA [A] ESTA ESTA EN CORRESPONDENCIA CON LA SIGUIENTE ESCALA

1.3.- An (II/I) DOS ESCALAS, QUE CORRESPONDEN A LAS SECCIONES NORMALIZADAS, LA ESCALA (II) LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES DE COBRE Y LA (I) LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO, ESTAS DOS CON LAS ESCALA NSi NOS INDICA LAS INTENSIDADES EN AMPERIOS QUE ADMITE CADA SECCION. 
1.4.- KW-J  EN ESTA ESCALA PODEMOS OBTENER O UBICAR KW O AMPERIOS

2.- REGLILLA

2.1.- PARTE SUPERIOR, EN ESTA APARECEN DIFERENTES ESCALAS DISTRIBUIDAS A LO LARGO DE LA MISMAS. SE OBSERVAN PERFECTAMENTE ESCALAS PARCIALES  QUE RELACIONAN, P = POTENCIA EN KW, CON CV = CABALLOS DE VAPOR EN ALEMAN “PS” EN FUNCION DE RENDIMIENTO DEL MOTOR, LETRA GRIEGA “(” PARA MOTORES TRIFASICOS CONECTADOS EN TRIANGULO A 220 V Y EN ESTRELLA A 380/220, Y JUNTO A ESTAS DOS ESCALAS, QUE NOS DA LA INTENSIDAD APARENTE EN FUNCION DEL FACTOR DE POTENCIA “COSENO DE PHI” 
2.2.- ESCALA QUE NOS DA LA CAIDA DE TENSION EN % QUE SE GENERA EN UNA CANALIZACION ELECTRICA. EN LA PARTE IZQUIERDA SE OBSERVA (U(P(L Y (U(2(P(L, LA PRIMERA ESTA ALUDIENDO A UNA LINEA TRIFASICA, Y LA SEGUNDA A UNA LINEA MONOFASICA, (VER LAS ECUACIONES AL COMIENZO) TAMBIEN APARARECE LAS CONDUCTIVIDADES DE Cu = 36,2 Y Al = 59, VALORES QUE DIFIEREN DE LAS HABITUALES EN LOS CALCULOS. NO OCURRE NADA, SI ESTA REGLA UTILIZA ESTOS VALORES, LOS QUE TENGAN OTRAS REGLAS DE CALCULO, OBSERVARAN QUE NO TODAS UTILIZAN LOS MISMOS VALORES, DEPENDE DEL CRITERIO QUE CONTEMPLO QUIEN DISEÑO LA REGLA, ESTA DENTRO DE LO LOGICO EN EL MUNDO DE LA ELECTROTECNIA.
2.3.- P LA POTENCIA EN [KW]

3.- CUERPO INFERIOR DE LA REGLA

3.1.- L = LONGITUD DE LA CANALIZACION ELECTRICA

3.2.- A1 SECCIONES NORMALIZADAS PARA LOS CONDUCTORES

3.3.- PB / PW = COS (  COCIENTE QUE ME EXTRAÑA QUE VENGA DE ESTA MANERA, SI DIBUJAMOS UN TRIANGULO RECTANGULO, EL NUMERADOR SERA EL CATETO MAYOR (W) POTENCIA ACTIVA) Y EL DENOMINADOR LA HIPOTENUSA (VA)  POTENCIA APARENTE, Y EN EL LADO DERECHO [COS  (]
SI QUIEREN EMPEZAR A JUGAR, INTRODUZCAN VALORES EN MIS ECUACIONES Y ¡LEÑA AL MONO! AHORA ME TOCA JUGAR A MI CON LAS FOTOGRAFIAS DE LA MEISSNER QUE ME REMITIO “GMA” E IMAGINARME LOS DESPLAZAMIENTOS DE MIS CALCULOS IMAGINARIOS
� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image3.wmf]S

U

X

L

P

U

f

2

200

%

å

=

[image: image4.wmf]S

U

X

L

P

U

2

100

%

å

=

_1227339774.unknown

_1227339821.unknown

